OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa Konserwacji systemów oświetlenia awaryjnego.
	
1.   Klasyfikacja usług wg słownika CPV
45310000-3	–	Roboty instalacyjne elektryczne,

2.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
[bookmark: _Hlk203136245]Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji systemów oświetlenia awaryjnego polegających na naprawie wskazanych w zapytaniu nieprawidłowości, wykonaniu przeglądów zgodnie z harmonogramem oraz wykonaniem innych zleconych w trakcie trwania umowy napraw zgodnie z cennikiem i zasadami rozliczania określonymi w umowie.

3. Czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
3.1 Wykonywanie napraw opisanych w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
a. Wymianę akumulatorów należy wykonać na akumulatory kompatybilne z oprawą w której wykonywana jest wymiana. Akumulatory muszą być tego samego typu co inne akumulatory wykorzystywane na obiekcie oraz zapewniać czas pracy oprawy nie krótszy niż wymieniany akumulator.
b. Wymiana oprawy na inny model niż zastosowany musi wiązać się z oświadczeniem projektanta z branży elektrycznej o niepogorszeniu właściwości świetlnych wymaganych od oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, którego wymiana dotyczy.
c. W przypadku montażu nowych opraw muszą one być kompatybilne z systemem monitorowania opraw awaryjnych na obiekcie lub jeżeli takiego nie ma to z systemami integrującymi się z oprogramowaniem Smart Visio (AWEX).
d. Połączenia elektryczne nowych opraw należy wykonać od najbliższej oprawy istniejącej w trasach ułożonych korytami kablowymi przy realizacjach natynkowych oraz peszlach w instalacjach w przestrzeni podsufitowej.
e. W przypadku istnienia na obiekcie centrali monitorującej oprawy awaryjne należy oprawę dostarczaną zaprogramować w systemie.
f. Po wykonaniu prac należy zaktualizować dokumentację zamawiającego w zakresie listy opraw, akumulatorów oraz lokalizacji.
g. Naprawy należy zrealizować przed przeglądem danego systemu.
h. W przypadku napotkania rozbieżności w stosunku do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji należy zaktualizować inwentaryzację.

3.2 Wykonywanie przeglądów rocznych systemów oświetlenia awaryjnego:
a. Przegląd należy wykonać zgodnie z harmonogramem. Zamawiający nie dopuszcza przyspieszenia wykonania przeglądu o więcej niż 2 tygodni.
b. Należy wykonać przegląd zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
c. Przegląd powinien zawierać weryfikację czasu działania systemu po zaniku zasilania.
d. Przegląd powinien zawierać pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego wykonane przy odpowiednich warunkach oświetlenia zewnętrznego.
e. W przypadku braku sprawności części systemu należy wykonać przegląd stwierdzający sprawność pozostałej części systemu. W protokole należy wskazać konkretne oprawy ocenione jako niesprawne oraz konkretne punkty niespełniające wymogi natężenia oświetlenia awaryjnego.

3.3 Wykonanie napraw zleconych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy:
a. W przypadku konieczności Zamawiający w trakcie trwania umowy może zlecić Wykonawcy naprawę usterek oświetlenia awaryjnego.
b. Przed przystąpieniem do naprawy należy wykonać kalkulację szacunkową na podstawie informacji otrzymanych od Zmawiającego. Wycena szacunkowa powinna określać maksymalne spodziewane koszty związane z usunięciem usterki.
c. W przypadku wystąpienia okoliczności zwiększających koszty naprawy o kwotę większą niż przedstawiona w kalkulacji o więcej niż 10% należy uzyskać od Zamawiającego akceptację.
d. Wysokość wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w ramach tej części Przedmiotu Zamówienia określać się będzie na podstawie sumy kosztów elementów znajdujących się w cenniku będącym załącznikiem do umowy, kosztów elementów nieznajdujących się w cenniku w wysokości kosztów zakupu powiększonych o 10% marży Wykonawcy oraz kosztów robót nieznajdujących się w cenniku określonych w indywidualnej wycenie przed przystąpieniem do realizacji napraw.
e. Faktury za zakup elementów nieznajdujących się w cenniku należy udostępnić Zamawiającemu na wezwanie w celu weryfikacji poprawności wyliczenia wysokości wynagrodzenia.
f. Po wykonanej naprawie jeśli zachodzi taka konieczność należy zaktualizować dokumentację Zamawiającego w zakresie inwentaryzacji.

4. Lokalizacja i charakterystyka systemu:
4.1 Dom Studencki nr 3 - ul.  Dębowa 13, Gdańsk
-	Centralna bateria (AWEX FZLV II) odebrana w IV kwartale 2025 roku obsługująca pomieszczenie rozdzielni głównej, strefę wejściową oraz sanitariaty w budynku.
-	Autonomiczne oprawy akumulatorowe obsługujące pomieszczenie nauki cichej oraz portiernie.

4.2 Budynek Centrum Sportu - ul.  Dębowa 21, Gdańsk
-	Oprawy akumulatorowe z centralną jednostką monitorującą (HYBRYD H-300) obsługujące przestrzenie wewnątrz budynku.
-	Oprawy autonomiczne w hali garażowej. Procedowane zamówienie na wymianę opraw autonomicznych na oprawy komunikujące się z centralną jednostką monitorującą HYBRYD.

4.3 Tuwima 15 - ul.  Tuwima 15, Gdańsk
-	Oprawy dwufunkcyjne akumulatorowe w obrębie jednego pomieszczenia.

4.4 Centrum Nauczania Języków Obcych - ul.  Dębinki 1, Gdańsk
-	Oprawy ewakuacyjne autonomiczne akumulatorowe. Brak opraw awaryjnych oświetleniowych.

4.5 Budynek Administracyjny - ul.  Dębinki 1, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe w obrębie ciągu komunikacyjnego w piwnicy.

4.6 Budynek AGN - ul.  Al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne oraz dwufunkcyjne akumulatorowe. Procedowane zamówienie na wymianę oświetlenia awaryjnego.
 
4.7 Budynek nr 15 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk
-	Centralna bateria (AWEX) obsługująca pomieszczenie hydroforni. W budynku systemy oświetlenia awaryjnego akumulatorowe autonomiczne.

4.8 Budynek Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny - ul.  Dębowa 30, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe w całym budynku.

4.9 
Budynek nr 1 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk
-	Centralna bateria oświetlenia awaryjnego obsługująca cały budynek.

4.10 Zakład Symulacji Medycznych - ul.  Dębowa 25, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące cały budynek.

4.11 Biblioteka Główna - ul.  Dębinki 1, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące ponad połowę budynku.

4.12 Budynek nr 48 - Biobank - ul.  Dębinki 7, Gdańsk
-	Oprawy akumulatorowe połączone z centralną jednostką monitorującą AWEX Rubic TP obsługujące cały budynek.

4.13 Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna (TAZD) - ul.  Dębinki 1, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące cały budynek.

4.14 Centrum Stomatologii - ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk
[bookmark: _GoBack]-	System oświetlenia awaryjnego zbudowany w oparciu o centralną baterię firmy TM Technologie. Centralna bateria zintegrowana z systemem monitorowania ELVIS i BMS. 

4.15 Budynek nr 13 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące większość budynku.
 
4.16 Budynek nr 5 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk
-	Oprawy akumulatorowe z centralną jednostką monitorującą AWEX UNA obejmujące piętro 2 oraz klatkę schodową.
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące większość piętra 1 oraz fragment parteru.

4.17 Kompleks budynków wydziału Farmacji - ul.  Hallera 107, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące mniej więcej połowę kompleksu budynków

4.18 Budynek Chlorowni - ul.  Dębowa 23, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące cały budynek.

4.19 Budynek Medycyny Sądowej - ul.  Dębowa 23, Gdańsk
-	Centralna bateria oświetlenia awaryjnego (TM Technologie) obsługująca salę wykładową, dwie sale ćwiczeń z korytarzem oraz pomieszczenie centralnej baterii.
-	Autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego na pozostałej części budynku.

4.20 Rektorat - ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk
-	3 sztuki opraw ewakuacyjnych autonomicznych akumulatorowych.

4.21 Stacja Transformatorowa przy budynku CBM - ul.  Dębinki 1, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe w części rozdzielni niskiego napięcia oraz rozdzielni napięcia średniego. W komorach transformatorów brak opraw.

4.22 Klub Medyk (Społeczny Dom Studenta) - ul.  Dębowa 7, Gdańsk
-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące część należącą do GUMed.

4.23 Budynek CBM - ul.  Dębinki 1, Gdańsk
-	Centralna bateria oświetlenia awaryjnego (TM Technologie) obejmująca cały budynek. Prowadzone są prace rozbudowujące system.

4.24 Zakład Mikrobiologii - ul.  Dębowa 25, Gdańsk
-	Oprawy akumulatorowe podłączone do centralnej jednostki monitorującej AWEX Rubic mini obsługujące cały budynek.

5. Szczegóły dotyczące wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5.1 Przed dostawą opraw i przewodów należy uzyskać pozytywną akceptację wniosku materiałowego zawierającego karty katalogowe i odpowiednie certyfikaty.
5.2 Prace związane z wykonaniem napraw opisanych w części 3.1 oraz przeglądów opisanych w części 3.2 należy przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z przynajmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
5.3 Zamawiający na potrzeby wykonania prac zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeń w których obecne urządzenia objęte pracami.
5.4 Zakres opisany w części 3.3 będzie wykonywany na bieżąco w trakcie trwania umowy szczególnie po Wykonanych przeglądach z części 3.2 Zamówienia.
5.5 Pozycja z cennika „Przyjazd na wykonanie zleconej naprawy” przysługuje jednorazowo dla każdego zlecenia niezależnie od ilości obiektów nim objętych.
5.6 Ilości przedstawione w załączniku nr 4 - cennik są ilościami szacunkowymi. Rzeczywisty zakres dostaw i robót zleconych w ramach części 3.3 może być inny przy zachowaniu sumy kwoty jako wartości maksymalnej.
5.7 Jako, że część instalacji jest w trakcie robót polegających na ich wymianie Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania niektórych przeglądów z części 3.2. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z niewykonaniem przeglądu należność za część 3.2 zostanie pomniejszona o odpowiednią wartość zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. Wymogi wobec Wykonawcy.
· Wykonawca powinien posiadać osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E1 przynajmniej do 1kV.
· Warunkiem dopuszczenia do wzięcia udziału w postępowaniu jest wykonanie w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 2 przeglądów oświetlenia awaryjnego obejmującego co najmniej 10 budynków.

 
7. Przygotowanie oferty.
Ofertę należy przedstawić w postaci uzupełnionej tabeli:

	l.p
	Nazwa
	Kwota Netto
	Kwota Brutto

	 1
	Suma napraw systemów według kalkulacji w załączniku nr 3
	
	

	 2
	Suma przeglądów rocznych wskazanych w załączniku nr 2
	
	

	 3
	Suma elementów z cennika według załącznika nr 4
	
	

	Suma
	
	



Kryterium oceny oferty jest łączna kwota Brutto wszystkich elementów zamówienia. Przyjęta zostanie oferta o najniższej łącznej kwocie Brutto otrzymana od Wykonawcy spełniającego wymogi.
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