1. Dom Studencki nr 3,
Wymiana 3 akumulatorów Ni-CD HT 3,6V 1500mAh w oprawach LVNO/3W/E/1/SE/T/WH
2. Centrum nauczania języków obcych,
Wymiana oprawy ECONOMIC DS ECD/3/SE (dwustronna) oraz EONTEC S M1 301M ST
3. Budynek zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny,
Wymiana akumulatora 3,6V 1500 mAh Ni-Cd oraz akumulatora 3,6V 1000 mAh Ni-Cd
konieczność zidentyfikowania opraw
4. Zakład Symulacji Medycznych,
Wymiana opraw LVPO/3W/1/SE/X/WH oraz EL20A COOPER.
Dodatkowo należy dostarczyć oraz zamontować oprawy awaryjne w celu uzyskania wymaganych natężeń oświetlenia awaryjnego zgodnie z wynikami pomiarów w załączonym protokole.
Dostarczane oprawy muszą posiadać akumulatory zapewniające ich pracę awaryjną na czas minimum 1 godziny akumulatory muszą być tego samego typu co stosowane już na obiekcie. Dobrana oprawa musi mieć możliwość monitorowania za pomocą systemu Rubic UNA.
5. Biblioteka Główna,
Wymiana 16 akumulatorów 3,6V 1500mAh Ni-Cd oraz jednego akumulatora 6,4V 1500mAh LifePO4. Wymiana 2 opraw ECG/1/SA.
Dodatkowo należy dostarczyć oraz zamontować oprawy awaryjne w celu uzyskania wymaganych natężeń oświetlenia awaryjnego zgodnie z wynikami pomiarów w załączonym protokole.
Dostarczane oprawy muszą posiadać akumulatory zapewniające ich pracę awaryjną na czas minimum 1 godziny akumulatory muszą być tego samego typu co stosowane już na obiekcie. Dobrana oprawa musi mieć możliwość monitorowania za pomocą systemu Rubic UNA.
6. Budynek nr 13,
Wymiana jednego akumulatora 3,6V 1000mAh Ni-Cd.
7. Budynek nr 5,
Należy wymienić 2 akumulatory 6,4V 1500 mAh LifePO4. Należy wymienić cztery oprawy IF2ACS/1W/B/1/SE/AT/GR na oprawy analogiczne, zapewniające komunikację z systemem Rubic UNA. Dodatkowo należy dostarczyć oraz zamontować oprawę awaryjną w celu uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia awaryjnego zgodnie z wynikami pomiarów w załączonym protokole. Dostarczana oprawa musi posiadać akumulator zapewniający jej pracę awaryjną na czas minimum 1 godziny akumulator musi być tego samego typu co stosowane już na obiekcie. Dobrana oprawa musi mieć możliwość monitorowania za pomocą systemu Rubic UNA i należy podłączyć ją do istniejącej magistrali i dodać do systemu.
8. Klub Medyk (Społeczny Dom Studenta), 
Należy wymienić jeden akumulator 3,6V 1500mAh Ni-Cd oraz jeden akumulator 7,2V 3400mAh Li-Ion.

9. 
Zakład Mikrobiologii,
[bookmark: _GoBack]Wymienić 14 sztuk akumulatorów 3,6V 1500mAh Ni-Cd, 5 sztuk akumulatorów 4,8V
1500mAh Ni-Mh jeden akumulator nieznanego typu. Wymienić 2 oprawy IFB/3,2W/A/1/SE/RS/GR (o adresie 1.145 oraz 2.090).
Dodatkowo należy dostarczyć oraz zamontować oprawy awaryjne w celu uzyskania wymaganych natężeń oświetlenia awaryjnego zgodnie z wynikami pomiarów w załączonym protokole.
Dostarczane oprawy muszą posiadać akumulatory zapewniające ich pracę awaryjną na czas minimum 1 godziny akumulatory muszą być tego samego typu co stosowane już na obiekcie. Dobrana oprawa musi mieć możliwość monitorowania za pomocą istniejącej centrali monitorowania opraw awaryjnych Rubic Mini. Dostarczone oprawy należy wprowadzić do systemu monitorowania.
