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Nr postępowania: 91/ZZ/2026				                        Gdańsk, dnia 20.07.2026 r.


Do uczestników postępowania


Dotyczy postępowania: 91/ZZ/2026 na usługę polegającą na świadczeniu usługi konserwacji systemów oświetlenia awaryjnego polegających na naprawie wskazanych w zapytaniu nieprawidłowości, wykonaniu przeglądów zgodnie z harmonogramem oraz wykonanie innych zleconych w trakcie trwania umowy napraw, zgodnie z cennikiem i zasadami rozliczania określonymi w umowie.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi jak niżej:


Pytanie 1: Zgodnie z pkt 3.1 OPZ, przy wymianie akumulatorów należy stosować akumulatory „tego samego typu co inne akumulatory wykorzystywane na obiekcie", zapewniające czas pracy oprawy nie krótszy niż akumulator wymieniany. Zakres napraw (Załącznik nr 1 do OPZ) obejmuje jednak również wymianę kompletnych opraw na nowe.
W przypadku wymiany całych opraw rekomendujemy zastosowanie opraw wyposażonych fabrycznie w akumulatory w technologii LiFePO4 w miejsce dotychczasowej technologii Ni-Cd / Ni-MH. Rozwiązanie to zapewnia zachowanie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego (czas pracy awaryjnej min. 1 h oraz pełną kompatybilność z systemem monitorowania na obiekcie), a jednocześnie przynosi wymierne korzyści eksploatacyjne: akumulatory LiFePO4 charakteryzują się istotnie dłuższą żywotnością niż ogniwa Ni-Cd / Ni-MH, co bezpośrednio przekłada się na wyższą niezawodność systemu oraz wydłużenie okresów między serwisowych. Należy również zwrócić uwagę, że oprawy wyposażane w akumulatory Ni-Cd / Ni-MH są sukcesywnie wycofywane z oferty producentów, co w perspektywie trwania umowy może w praktyce uniemożliwić dobór opraw z ogniwami tej samej technologii.
Mając powyższe na uwadze, prosimy o potwierdzenie, że zapis „tego samego typu" należy interpretować jako zgodność funkcjonalną i parametryczną (czas pracy, kompatybilność z systemem monitorowania), a nie jako tożsamość chemiczną ogniwa, oraz że Zamawiający akceptuje rekomendowane zastosowanie opraw w technologii LiFePO4.

Odpowiedź: Przychylam się do sugestii oferenta w zakresie przyjęcia standardów akumulatorów w technologii LiFePO4 jako standardu stosowanego w wymienianych oprawach awaryjnych i ewakuacyjnych.


Pytanie 2: W Załączniku nr 1 do OPZ, dla Budynku nr 5, wskazano konieczność wymiany czterech opraw typu IF2ACS/1W/B/1/SE/AT/GR na oprawy „analogiczne, zapewniające komunikację z systemem Rubic UNA".
Zwracamy uwagę, że istniejące oprawy posiadają funkcję autotestu (oznaczenie „AT" — oprawa autotestowa, pracująca autonomicznie). Oprawa w wersji autotestowej z definicji realizuje testy we własnym zakresie i nie komunikuje się z centralą monitorującą, natomiast oprawa przeznaczona do pracy w systemie Rubic UNA (adresowalna, monitorowana centralnie) nie jest oprawą „analogiczną" względem istniejącej.
Wymagania „oprawa analogiczna" oraz „komunikacja z systemem Rubic UNA" wykluczają się wzajemnie. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które z wymagań jest wiążące: czy należy dostarczyć oprawy analogiczne (autotestowe, bez komunikacji z centralą), czy oprawy adresowalne, w pełni komunikujące się z systemem Rubic UNA (co oznacza odejście od rozwiązania analogicznego)?
Ponadto, w przypadku wskazania przez Zamawiającego wariantu z oprawami komunikującymi się z systemem Rubic UNA, prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje schematem (rysunkiem) trasy kablowej magistrali komunikacyjnej, jaką należy wykonać w celu podłączenia opraw do centrali, oraz o jego udostępnienie. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego określenia zakresu instalacji i rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: W związku z przedstawioną informacją dotyczącą sposobu działania oprawy awaryjnej wykonanej w standardzie komunikacji z jednostką Rubic UNA należy wymieniane oprawy podłączyć do istniejącej centralki systemu Rubic UNA zlokalizowanej na 2 piętrze. Do odpowiedzi załączona jest dokumentacja z sugerowaną trasą magistrali komunikacyjnej, którą należałoby uwzględnić w wykonaniu połączenia (B5 - oprawy). Magistralę należy ułożyć w rurce osłonowej.


Pytanie 3: Dla Zakładu Symulacji Medycznych (Załącznik nr 1 do OPZ) wskazano wymóg zastosowania opraw z możliwością monitorowania za pomocą systemu Rubic UNA. Jednocześnie z Opisu Przedmiotu Zamówienia wynika, że na tym obiekcie system centralnego monitorowania (centrala Rubic UNA) obecnie nie występuje.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:
a) Czy Zamawiający akceptuje sytuację, w której zamontowane oprawy — z uwagi na brak centrali na obiekcie — będą sygnalizowały brak komunikacji z systemem monitorującym i nie będą realizowały automatycznego testowania, do czasu ewentualnego wybudowania centrali? Czy też przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i uruchomienie centrali monitorującej?
b) Czy oprawy mają pracować w systemie przewodowym, czy bezprzewodowym?
c) W przypadku wskazania systemu przewodowego — czy Zamawiający określa lokalizację przyszłej centrali oraz czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowej magistrali komunikacyjnej (instalacji komunikacyjnej) doprowadzonej do tej lokalizacji? Prosimy o wskazanie zakresu i trasy tej instalacji niezbędnego do prawidłowej wyceny.
 

Odpowiedź: a) Należy uwzględnić dostawę i montaż centralki monitorowania opraw awaryjnych wskazanych do zastosowania i dołączyć ją do istniejącego systemu Awex Smart Visio.
b) Brak wytycznych w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które Wykonawca uzna za bardziej uzasadnione ekonomicznie.
c) W załączniku "CSM - centralka". Lokalizacja planowanej centralki monitorowania opraw awaryjnych jest w pomieszczeniu rozdzielni głównej. Trasy magistrali komunikacyjnej należy oszacować przyjmując układanie przewodów w przestrzeni podsufitowej w rurkach osłonowych. Dostarczane oprawy należy dołączyć do dostarczonej centralki.
.

Pytanie 4: Analogicznie jak w pytaniu nr 3, dla Biblioteki Głównej (Załącznik nr 1 do OPZ) wskazano wymóg zastosowania opraw monitorowanych za pomocą systemu Rubic UNA, przy jednoczesnym braku centrali tego systemu na obiekcie. Prosimy o wyjaśnienie:
a) Czy Zamawiający akceptuje pracę zamontowanych opraw w stanie braku komunikacji z centralą (brak automatycznego testowania) do czasu wybudowania systemu, czy też zakres zamówienia obejmuje dostawę i uruchomienie centrali monitorującej Rubic UNA?
b) Czy oprawy mają pracować w systemie przewodowym, czy bezprzewodowym?
c) W przypadku systemu przewodowego — prosimy o wskazanie lokalizacji przyszłej centrali oraz potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowej magistrali komunikacyjnej do tej lokalizacji, wraz z określeniem jej zakresu i trasy niezbędnego do wyceny.


Odpowiedź: W związku ze brakiem możliwości wskazania na dzień dzisiejszy lokalizacji centrali monitorowania opraw awaryjnych zamawiający w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku biblioteki rezygnuje z wymogu zastosowania opraw awaryjnych komunikujących się z systemem Rubic UNA.



Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż do zapytania ofertowego dołącza „B5-oprawy” oraz „CSM – centralka” w formacie pdf.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 24.07.2026 (piątrk) do godz. 12:00



                           p.o Kanclerza 
									                      /-/
         prof. dr hab. Jacek Bigda                                       

Sprawę prowadzi: Monika Waszczuk
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