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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Wykonanie zastępcze nr 2 w zakresie sterowania i monitorowania dygestorium.

Zamawiający:
Gdański Uniwersytet Medyczny, 89-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej Curie 3a, NIP 584-09-55-985

1. Przedmiot zamówienia
Montaż i podłączenie panelu sterującego SmayLab HLM10.3 do sterownika wentylacji w dygestorium Smay będącego elementem składowym systemu regulacji regulatorami VAV. Skonfigurowanie i regulacja pracy sterownika Smay w trybie dygestorium z regulacją od stopnia otwarcia szyby wykonanie regulacji uwzględniającej stały wydatek związany z jednoczesną obsługą szafy wentylowanej poprzez ten sam regulator VAV. Montaż przetwornika różnicy ciśnień w celu opomiarowania różnicy ciśnień między pomieszczeniem a korytarzem wraz z realizacją za pomocą układu regulacji Smay zadanego nadciśnienia w pomieszczeniu. Regulacja wentylatora odprowadzającego powietrze z dygestorium. Aktualizacja zmiennych do sterowania i monitorowania w systemie BMS. 
2. Zestawienie elementów do integracji i szacunkowy zakres robót:
2.1. Regulacja parametrów wentylacji w pomieszczeniach 2.29a i 2.29b w zakresie
2.1.1. Montaż przetwornika różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem 2.29 a korytarzem, podłączenie go do sterownika master Smay.
2.1.2. Przeprogramowanie systemu sterowania regulatorami VAV na sterowanie uwzględniające nowy sposób działania i utrzymywanie stałej różnicy ciśnień między pomieszczeniem a korytarzem.
2.1.3. Pomiary dygestorium.
2.2. Wykonanie sterowania wydajnością wentylacji w dygestorium przez sterownik Smay
2.2.1. Montaż posiadanego przez Zamawiającego panelu HLM10.3 w miejscu wskazanym przez użytkownika i wykonanie okablowania w relacji panel – sterownik slave Smay w celu jego zasilenia oraz komunikacji.
2.2.2. Odpowiednie skonfigurowanie sterowania regulatorem VAV w trybie pracy dygestorium ze sterowaniem od położenia okna w sposób uwzględniający realizację wentylowania szafy poprzez ten sam regulator VAV.
2.2.3.  Regulacja przepustnicy szafy wentylowanej.
2.2.4. W przypadku nieszczelności kanałów wentylacyjnych w obrębie regulatora VAV, dygestorium i szafy wentylowanej doszczelnienie kanałów i łączeń.
2.3. Aktualizacja sterowania i monitorowania w systemie BMS. Aktualizacja opisów zmiennych.

3. Warunki udziału w postepowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z wykonaniem zadania, posiadają wiedzę i doświadczenie.
3.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
3.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.4. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3.5. Wykonają zamówienia z należyta starannością, wymaganą od podmiotów zajmujących się
profesjonalnie taką działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od podpisania umowy.

5. Wybór oferty
Zamawiający deklaruje wiążący wybór oferty w przeciągu jednego dnia od terminu składania ofert.

6. Sposób obliczenia cena
6.1. Podana w ofercie wycena powinna zawierać kosztorys zawierający zakres robót rozbity przynajmniej w stopniu umożliwiającym przypisanie konkretnych wartości do poszczególnych części opisanych w punkcie 2.
6.2. Wykonawca w ofercie podaje cenę netto i brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku VAT).
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