## Arkusz1
Zestawienie elementów do integracji i szacunkowy zakres robót |  | Prośba o wycenę szarych wierszy
Lp. | Zestawienie elementów do integracji | Cena netto | Stawka Vat | Wartość brutto
Regulacja parametrów wentylacji w pomieszczeniach 2.29a i 2.29b w zakresie
1. | Montaż przetwornika różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem 2.29 a korytarzem, podłączenie go do sterownika master Smay.
2. | Przeprogramowanie systemu sterowania regulatorami VAV na sterowanie uwzględniające nowy sposób działania i utrzymywanie stałej różnicy między pomieszczeniem a korytarzem.
3. | Pomiary dygestorium.
Wykonanie sterowania wydajnością wentylacji w dygestorium przez sterownik Smay.
1. | Montaż posiadanego przez Zamawiającego panelu HLM10.3 w miejscu wskazanym przez użytkownika i wykonanie okablowania w relacji panel-sterownik slave Smay w celu jego zasilenia oraz komunikacji.
2. | Odpowiednie skonfigurowanie sterowania regulatorem VAV w trybie pracy dygestorium ze sterowaniem od położenia okna w sposób uwzględniający realizację wentylowania szafy poprzez ten sam regulator VAV.
3. | Regulacja przepustnicy szafy wentylowanej.
4. | W przypadku nieszczelności kanałów wentylacyjnych w obrębie regulatora VAV, dygestorium i szafy wentylowanej doszczelnienie kanałów i łączeń.
1. | Aktualizacja sterowania i monitorowania w systemie BMS. Aktualizacja opisów zmiennych.
RAZEM