Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Dotyczy: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Wykonanie zastępcze nr 2 w zakresie sterowania i monitorowania dygestorium.

Zamawiający:

Gdański Uniwersytet Medyczny, 89-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej Curie 3a, NIP 584-09-55-985

# Przedmiot zamówienia

# Montaż i podłączenie panelu sterującego SmayLab HLM10.3 do sterownika wentylacji w dygestorium Smay będącego elementem składowym systemu regulacji regulatorami VAV. Skonfigurowanie i regulacja pracy sterownika Smay w trybie dygestorium z regulacją od stopnia otwarcia szyby wykonanie regulacji uwzględniającej stały wydatek związany z jednoczesną obsługą szafy wentylowanej poprzez ten sam regulator VAV. Montaż przetwornika różnicy ciśnień w celu opomiarowania różnicy ciśnień między pomieszczeniem a korytarzem wraz z realizacją za pomocą układu regulacji Smay zadanego nadciśnienia w pomieszczeniu. Regulacja wentylatora odprowadzającego powietrze z dygestorium. Aktualizacja zmiennych do sterowania i monitorowania w systemie BMS.

# Zestawienie elementów do integracji i szacunkowy zakres robót:

  - Regulacja parametrów wentylacji w pomieszczeniach 2.29a i 2.29b w zakresie

    - Montaż przetwornika różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem 2.29 a korytarzem, podłączenie go do sterownika master Smay.

    - Przeprogramowanie systemu sterowania regulatorami VAV na sterowanie uwzględniające nowy sposób działania i utrzymywanie stałej różnicy ciśnień między pomieszczeniem a korytarzem.

    - Pomiary dygestorium.

  - Wykonanie sterowania wydajnością wentylacji w dygestorium przez sterownik Smay

    - Montaż posiadanego przez Zamawiającego panelu HLM10.3 w miejscu wskazanym przez użytkownika i wykonanie okablowania w relacji panel – sterownik slave Smay w celu jego zasilenia oraz komunikacji.

    - Odpowiednie skonfigurowanie sterowania regulatorem VAV w trybie pracy dygestorium ze sterowaniem od położenia okna w sposób uwzględniający realizację wentylowania szafy poprzez ten sam regulator VAV.

    - Regulacja przepustnicy szafy wentylowanej.

    - W przypadku nieszczelności kanałów wentylacyjnych w obrębie regulatora VAV, dygestorium i szafy wentylowanej doszczelnienie kanałów i łączeń.

  - Aktualizacja sterowania i monitorowania w systemie BMS. Aktualizacja opisów zmiennych.

# Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z wykonaniem zadania, posiadają wiedzę i doświadczenie.

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - Wykonają zamówienia z należyta starannością, wymaganą od podmiotów zajmujących się

profesjonalnie taką działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

# Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od podpisania umowy.

# Wybór oferty

# Zamawiający deklaruje wiążący wybór oferty w przeciągu jednego dnia od terminu składania ofert.

- Sposób obliczenia cena

  - Podana w ofercie wycena powinna zawierać kosztorys zawierający zakres robót rozbity przynajmniej w stopniu umożliwiającym przypisanie konkretnych wartości do poszczególnych części opisanych w punkcie 2.

  - Wykonawca w ofercie podaje cenę netto i brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku VAT).