Nr postępowania: 31/ZZ/2026				                        Gdańsk, dnia 26.03.2026 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania: 31/ZZ/2026 na usługę polegającą na wykonaniu dwóch rozdzielnic zasilająco-sterujących dwóch central wentylacyjnych oraz wykonanie systemu BMS w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej wraz z wymianą elementów automatyki (czujniki, przetworniki, siłowniki).

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przetworników kanałowych na wyciągu do monitorowania temperatur i wilgotności w pomieszczeniach na parterze?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2: Czy za monitoring pracy pomp obiegowych centrali uważa się wystarczające sygnały ze styków pomocniczych styczników i wyłączników pompy?

Odpowiedź: W przypadku gdy silnik nie daje technicznej możliwości wyposażenia w kartę komunikacyjną po protokole. Jeśli dana pompa nie posiada możliwości komunikacji po protokole należy doposażyć ją w dedykowaną kartę obsługującą wyjścia do monitorowania. W przypadku gdy brak jakiejkolwiek technicznej możliwości doposażenia pomp obiegowych zamawiający dopuszcza możliwość monitorowania poprzez styki pomocnicze styczników i wyłączników pompy przy dołożeniu przekaźnika prądowego wskazującego pracę pompy.

Pytanie 3: Proszę o doprecyzowanie podpunktu 9 dotyczącego integracji istniejącego systemu monitorowania z nowoprojektowanym systemem. Czy w ramach inwestycji należy rozbudować istniejący układ o niezbędne do integracji elementy, moduły, okablowanie?

Odpowiedź: Nie, wystarczający jest dobór odpowiednich sterowników/switchy/rezerwy miejsca.

Pytanie 4: Czy oferta ma zawierać wymianę przewodów sterowniczych central wentylacyjnych?

Odpowiedź: Oferta powinna zawierać wymianę przewodów sterowniczych central wentylacyjnych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okablowania wprzypadku braku występowania łączeń lub przetarć przewodu i wykonania kompletu pomiarów i spełniają wszystkie warunki techniczne dla przesyłanych sygnałów (przekrój, ekranowanie itp.).

Pytanie 5: Czy zamawiający zapewnia odpowiednią liczbę portów w przełącznikach w serwerowni dla potrzeb BMS?

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia przynajmniej 2 porty komunikacyjne na potrzeby BMS

Pytanie 6: Czy centrale wentylacyjne mają posiadać przetworniki ciśnienia/prędkości przepływu w celu zapewnienia stałego wydatku centrali?

Odpowiedź: Centrale powinny posiadać przetworniki ciśnienia na kanałach nawiewnych i wyciągowych.

Pytanie 7: (dotyczy punkt 2.4 opisu przedmiotu zamówienia) Czy dopuszczają Państwo montaż czujników/przetworników na kanałach wyciągowych z pomieszczeń zamiast czujników umieszczonych w pomieszczeniach (strefie ograniczonego dostępu) ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8: (dotyczy punkt 2.9 opisu przedmiotu zamówienia) Jaki rodzaj rezerwy przyjąć dla "możliwości rozbudowy o integrację istniejącego systemu"

Odpowiedź:   a) magistrale komunikacyjne do integracji sterowników pomieszczeniowych
        rozwiązanie preferowane ze względu na niezawodność całego układu regulacji
    b) wolne wejścia/wyjścia w szafach sterowniczych central wentylacyjnych
    c) wolne miejsce w szafach sterowniczych central wentylacyjnych umożliwiające rozbudowę ukłądu sterowania o moduły wejścia/wyjścia

W zależności od możliwości integracji istniejącego sterownika. Jeśli sterownik nie daje technicznej możliwości integracji należy przewidzieć rozbudowę o sterowniki pomieszczeniowe obsługujące opomiarowanie i regulację (po protokole komunikacyjnym).

Pytanie 9: W punktach 2.1 i 2.5 jest wymieniony pomiar temperatury wyciągu. Czy może to być jeden pomiar (przy centrali), czy mają to być dwa osobne pomiary (np. pomiar temperatury bezpośrednio przy centrali a pomiar temperatury i wilgotności na kanale wyciągowym bezpośrednio przy wejściu kanału do wentylatorowni)

Odpowiedź: Jeden pomiar (temperatura i wilgotność) bezpośrednio przy centrali.

Pytanie 10: (dotyczy punkt 2.18 opisu przedmiotu zamówienia) Jakie zawory należy przewidzieć do wymiany ? Czy do przepustnic odcinających można zastosować siłowniki on/off i czy mają być wyposażone w sprężynę?

Odpowiedź: Należy przewidzieć wymianę zaworu regulacyjnego nagrzewnicy wraz z siłownikiem.

Do przepustnic odcinających należy zastosować siłowniki on/off wyposażone w sprężynę powrotną i kontrolę obu położeń skrajnych przez sterowania. Dla przepustnicy regulacyjnej wymiennika krzyżowego siłownik analogowy z kontrolą przez układ sterowania sygnału zwrotnego położenia.

Pytanie 11: W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji odnośnie sposobu regulacji wydajności wentylacji. Czy należy przyjąć regulację ciśnienia w kanałach nawiewnych i wyciągowych ?

Odpowiedź: Zamawiający preferuje regulację ciśnienia na wyciągu i nawiewie.

Pytanie 12: Czy zabezpieczenia termiczne silników (punkt 2.6) mają być obsługiwane przez przemienniki częstotliwości, czy dopuszczają Państwo obsługę przez osobne moduły PTC ?

Odpowiedź: Czujniki PTC w silnikach mają być obsługiwane przez przemienniki częstotliwości.
Przemiennik musi umożliwiać odczyt wartości analogowej umożliwiającej zinterpretowanie stanu zbliżającej się awarii (ponadnormatywny wzrost temperatury).

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż do zapytania ofertowego dołącza „Dokumentację Systemu monitoringu”.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 30.03.2026 (poniedziałek) do godz. 12:00

p.o Kanclerza

/-/

prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Monika Waszczuk