Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Dotyczy: Wykonanie dwóch rozdzielnic zasilająco-sterujących dwóch central wentylacyjnych oraz wykonanie systemu BMS w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej wraz z wymianą elementów automatyki (czujniki, przetworniki, siłowniki).

Zamawiający:

Gdański Uniwersytet Medyczny, 89-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej Curie 3a, NIP 584-09-55-985

# Przedmiot zamówienia

Wykonanie dwóch rozdzielnic zasilająco-sterujących dwóch central wentylacyjnych oraz wykonanie systemu BMS w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej wraz z wymianą elementów automatyki (czujniki, przetworniki, siłowniki).

# Wytyczne do automatyki każdej z central wentylacyjnych, które należy wykonać:

  - Opomiarowanie temperatury nawiewu, wyciągu, wyrzutu, czerpni,

  - Sterowanie przepustnicami z potwierdzeniem pozycji,

  - Opomiarowanie temperatury i wilgotności za nawilżaczami.

  - Montaż przetworników temperatury i wilgotności (z możliwością rozbudowy o pomiar CO2) w pomieszczeniach:

    - Pomieszczenia przed barierą: Pokój nr 21 a, Pokój nr 71/72

    - Pomieszczenia za barierą:

Bariera strona A: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Bariera strona B: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

  - Opomiarowanie parametrów powietrza wyciąganego (temperatura i wilgotność dla każdej

z central).

  - Wykorzystanie zabezpieczeń termicznych silników wentylatorów.

  - Opomiarowanie temperatury powrotu z nagrzewnicy.

  - Monitoring pracy pomp obiegowych nagrzewnic wodnych oraz parametrów instalacji CT na wejściu do nagrzewnicy)

(ciśnienie, temperatura zasilania).

  - Układ automatyki posiadający możliwość rozbudowy o integrację istniejącego systemu monitorowania temperatur, wilgotności i różnicy ciśnień w poszczególnych boksach dla zwierząt oraz przejęcie regulacji regulatorami VAV.

  - Realizacja sterowania poprzez sterowniki w pełni integrujące się z systemem BMS np. Schneider EBO v6.04.

  - Centrale wentylacyjne pracujące redundantnie z własnymi sterownikami. W stanie normalnym centrale pracujące jednocześnie obsługując połowę układu każda, w przypadku awarii dowolnej centrali otwarcie przepustnicy bypassu powodujące obsługę całego układu centralą działającą.

  - Rozdzielnice sterujące wykonanie możliwie jednakowy sposób.

  - Odczyt stanu pracy nawiewu drugiej centrali.

  - Wymiana przewodów zasilających wentylatory wyciągowe na przewody falownikowe o odpowiednio dobranych parametrach.

  - Wymiana/montaż presostatów dla wentylatorów, filtrów, detekcja zaszronienia wymiennika.

  - Komunikacja modbus RTU z falownikami z monitorowaniem parametrów wyjściowych, odczyt kodu błędu. W przypadku gdy falownik nie obsługuje komunikacji modbus należy wymienić go na odpowiedni dopasowany do instalacji o klasie minimum IP54 lub umieszczone w odpowiedniej obudowie o wentylacji odpowiednio dobranej do szacowanych zysków cieplnych.

  - Wykonanie central w sposób umożliwiający ich pożarowe wyłączenie w sposób niezależny od sterownika. Wykonanie algorytmów w sposób uwzgledniający możliwość resetu alarmu pożarowego przy użyciu przycisku w portierni. Należy uwzględnić wolne wejście cyfrowe w każdej z central.

  - Wymiana zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, siłowników przepustnic, zaworów.

  - W każdej rozdzielnicy centrali wentylacyjnej należy umieścić przełącznik sieciowy obsługujący technologię RSTP (802.1w). Wszystkie sterowniki muszą być wyposażone w 2 porty Ethernet i podłączone do przełączników w obydwu rozdzielnicach w celu zapewnienia redundantnej komunikacji między urządzeniami. Oprzewodowanie sieciowe wykonane za pomocą przewodów ekranowanych w kategorii 6a.

# Wytyczne do połączenia z BMS, zastosowanych sterowników i integracji pozostałych

elementów:

  - Monitorowanie przez BMS stanu agregatów chłodu (odwzorowanie stanu lampek sygnalizacyjnych i położenia przełączników na elewacji).

  - Wykonanie podstawowych grafik reprezentujących stan centrali i umożliwiających identyfikację stanów awaryjnych wszystkich elementów.

  - Monitorowanie stanu systemu detekcji wycieku przy nawilżaczach, identyfikacja stanu

zamknięcia zaworu wody.

  - Integracja istniejących nawilżaczy, wykonanie lokalnego sterowania wydajnością w celu uzyskania odpowiednich parametrów środowiskowych. W przypadku gdy wartości projektowe na to pozwalają wykonanie algorytmu sterującego nawilżaczami w sposób redundantny (preferencja pracy jednego nawilżacza, uruchomienie drugiego w przypadku braku osiągnięcia wartości zadanej).

  - Wszystkie wejścia/wyjścia wykonane w budowanym systemie należy zrealizować za pomocą sterowników BMSowych firmy Schneider (AS-P, AS-B, RPC lub MPC i bezpośrednio podłączonych do nich modułów).

  - Budowany system powinien posiadać przynajmniej jeden sterownik AS-P pełniący rolę

sterownika integrującego z serwerem BMS.

  - Doprowadzić dwie skrętki ekranowane kategorii 6a pomiędzy dostarczanymi switchami a

serwerownią na 1 piętrze.

# Sposób prowadzenia prac.

  - W terminie do 4 tygodniu od podpisania umowy Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego Projekt rozdzielnic zasilająco-sterujących, Projekt wszystkich innych koniecznych do wykonania Przedmiotu Zamówienia rozdzielnic, schemat strukturalny instalacji oraz jej połączenia z systemem BMS Zamawiającego.

  - Po Zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu Wykonawcy zostanie przekazany teren robót.

  - Wymianę rozdzielnic należy wykonać maksymalnie do końca 8 tygodnia od podpisania umowy etapowo (najpierw wymiana i uruchomienie automatyki pierwszej centrali, później wymiana i uruchomienie automatyki drugiej) przy założeniu maksymalnego czasu pracy systemu bez jednej czynnej centrali wynoszącego 20 dni kalendarzowych łącznie dla całości prowadzonych prac.

  - Prace należy zgłosić przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem

  - Wszelkie wyłączenia prac central wentylacyjnych muszą być ustalane z Zamawiającym z przynajmniej 4 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zminimalizować czas trwania wyłączeń.

  - Zamawiający nie gwarantuje możliwości prowadzenia prac poza godzinami 6:00 – 15:30 oraz w soboty i niedziele na terenie GUMed. W przypadku takiej konieczności możliwość należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie poprzedzającym prace o przynajmniej 3 dni.

# Odbiór robót i reagowanie na stany awaryjne.

  - W trakcie działania systemu w oparciu o automatykę dostarczaną przez Wykonawcę, w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca deklaruje czas reakcji na awarię związaną z automatyką w czasie 120 minut a uruchomienie w trybie awaryjnym 240 minut.

  - Przed odbiorem robót Wykonawca przeprowadzi szkolenie z wykonanego przez siebie systemu. Do szkolenia Zamawiający wyznaczy wybrane przez siebie osoby oraz zaprosi do udziału przedstawicieli firmy pełniącej rolę serwisu eksploatacyjnego systemów wentylacji i klimatyzacji.

# Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z wykonaniem zadania, posiadają wiedzę i doświadczenie.

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - Wykonają zamówienia z należyta starannością, wymaganą od podmiotów zajmujących się

profesjonalnie taką działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

# Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni

- Sposób obliczenia cena

  - Podana w ofercie wycena ma zawierać cenę za całość przedmiotu zamówienia. Wycena obejmować będzie wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdów.

  - Wartość prac związanych z wykonaniem opracowania projektowego nie może stanowić więcej niż 10% wartości oferty.

  - Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

  - Wykonawca w ofercie podaje cenę netto i brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku VAT).