PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego oraz wykonanie remontu, obejmującą adaptację pomieszczenia 2.23 w bud. Nr 27 na pomieszczenie zamrażarek dla Zakładu Medycyny Laboratoryjnej.

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU:

Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17 dz. Nr. 1/27 obr. 066

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 80-210 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Kategoria obiektu:

XXVI

Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:

Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 80-210 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Imię i nazwisko osoby opracowującej:

mgr inż. Arch. Monika Machalska

mgr inż. Michał Główka

mgr inż. Konrad Zieliński

Gdańsk, Styczeń 2026r.

NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Dział: 		CPV: 45000000 	Budownictwo

Grupa robót: 	CPV: 45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa: 		CPV: 45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Grupa robót: 	CPV: 45300000	Wykonywanie instalacji budowlanych

Klasa:		CPV: 45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Klasa:		CPV: 45330000-3 	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Klasa:		CPV: 45331210-1 	Instalowanie wentylacji

Klasa:		CPV: 45331220-4 	Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Grupa robót: 	CPV: 45400000	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Klasa:		CPV: 45410000	Tynkowanie

Klasa:		CPV: 45440000	Malowanie i szklenie

Grupa robót: 	CPV: 71200000	Usługi architektoniczne i podobne

Klasa:		CPV: 71200000 - 7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Klasa:		CPV: 71200000 - 1	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

1.	Część opisowa	4

Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.1	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakresu robót budowlanych	4

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	5

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowane wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych	5

1.5	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych	5

2.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	12

2.1	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	12

2.2.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przygotowanie terenu budowy	13

2.3.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji budowlanych	14

2.3.1. Elementy wentylacji	14

2.4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	15

2.5.	Opis stanu istniejącego	15

2.6.	Wytyczne projektowe:	15

3.	Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego	17

3.3.	Odbiór materiałów na budowie	18

3.4.	Przejście przez przegrody budowlane	18

3.5.	Składowanie materiałów	19

3.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne	19

3.5.2. Armatura i urządzenia	19

3.6.	SPRZĘT	19

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	19

3.6.2. Sprzęt do robót montażowych	20

3.7.	TRANSPORT	20

3.7.1. Transport rur	20

3.9.	WYKONANIE ROBÓT	21

3.9.1. Uwagi ogólne	21

3.9.2. Roboty przygotowawcze:	21

3.9.3. Roboty towarzyszące	21

3.10.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	22

3.10.1. Kontrola jakości wykonania instalacji	22

3.11.	ODBIÓR ROBÓT	22

3.12.	Odbiór instalacji wewnętrznej	22

3.13.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	24

3.14.	Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	24

3.15.	Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	24

3.16.	Literatura	27

3.17.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	27

3.18.	Uwagi końcowe.	27

- Część opisowa

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem poniższego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót sanitarnych oraz elektrycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakresu robót budowlanych

Budynek składa się z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 3 400,76 m2.

Budynek nr 27 znajduje się w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17. Pełni funkcję naukowo-dydaktyczną.

Powierzchnia użytkowa: 3 400,76 m2

Powierzchnia zabudowy: 1 074,33 m2

Kubatura: 15 185,00 m3

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość kondygnacji nadziemnych: 3

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Inwestycja znajduje się na terenie użytkowanego budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17  – wszelkie prace projektowe oraz budowlane, organizację placu budowy, sposób dostaw itd. należy zorganizować w taki sposób, by nie zakłócić pracy Gdańskiego Uniwersytetu   Medycznego.

- Transport materiałów oraz prowadzenie prac budowlanych nie może stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla użytkowników budynku jak i petentów.

- Teren składowania powinien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, sposób wygrodzenia należy uzgodnić z Inspektorem.

- Materiały z robót rozbiórkowych należy na bieżąco usuwać.

- Zabrania się składowania i magazynowania materiałów łatwopalnych, zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych.

- Inwestycja znajduje się na obszarze, na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Teren inwestycji znajduje się poza granicami obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i inwestycja nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

- Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Inwestycja znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. W związku z powyższym możliwe jest uzyskanie decyzji konserwatora zabytków.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17  działka numer 1/27 obręb 066. Budynek składa się z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 3 400,76 m2

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowane wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnia użytkowa: 3 400,76 m2

Powierzchnia zabudowy: 1 074,33 m2

Kubatura: 15 185,00 m3

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość kondygnacji nadziemnych: 3.

Powierzchnia pomieszczenia  objętego  zadaniem:  16,30  m2

Kubatura pomieszczenia objętego zadaniem: 59,20m3

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Celem poniższego opracowania jest wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robót sanitarnych w systemie zaprojektuj i wybuduj przedsięwzięcia złożonego z zadań:

Zadanie projektowe:

1) Weryfikację maksymalnej nośności istniejącego stropu pod kątem możliwości ustawienia w

nim oczekiwanej liczby zamrażarek. W razie potrzeby przewidzenia wzmocnienia istniejącego

stropu i prac z tym związanych.

2) Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do wymogów użytkownika i parametrów

przewidzianego wyposażenia, w tym:

a) zaprojektowanie rozdzielnicy dedykowanej do pomieszczenia 2.23

W pomieszczeniu przewidzieć rozdzielnicę elektryczną wyposażana między innymi  w:

- Wskaźnik obecności faz

- Wyłącznik główny trójfazowy

- Zabezpieczenia różnicowoprądowe z członem nadprądowym

- Wyłącznik nadprądowe

b) zaprojektowanie WLZ od rozdzielnicy piętrowej znajdującej się na klatce schodowej do rozdzielnicy pomieszczenia 2.23.

c) zaprojektowanie rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się na klatce schodowej o dodatkowe zabezpieczania dla projektowanego WLZ.
d) Dobory zabezpieczeń i przekrojów projektowanych przewodów i WLZ.

e) Projekt instalacji gniazd elektrycznych, w pomieszczeniu.

f)  Projekt powinien przewidywać demontaże obecnych instalacji, osprzętu elektrycznego w rozdziel nicach piętrowych.

g) Projekt powinien przewidywać wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: bruzdowań, wykona nie otworów pod puszki, przepusty w ścianach i stropach, uszczelnienie przejść masą ppoż. itp.

h) Projekt powinien przewidywać wszelkie odtworzenia powierzchni po powstałych bruzdach, przejściach, trasach prowadzenia okablowania itp.

i) Projekt powinien przewidywać wykonanie pełnych pomiarów elektrycznych.

j) Projekt powinien przewidywać wykonanie oznaczeń gniazd w pomieszczeniach i w rozdzielnicy.

k) Rozbudowa istniejącej instalacji w zakresie niezbędnym do rozbudowy instalacji

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

l) Rodzaj okablowania dobrać zgodnie z normami oraz dyrektywą CPR o odpowiedniej klasie reakcji na ogień (minimum Dca-s2,d1,a2 dla pomieszczeń oraz B2ca -s1b,d1,a1 dla dróg ewakuacyjnych). Ilość żył dobrać w zależności od typu odbiornika.

m) Należy zaprojektować odpowiednią ilości gniazd o odpowiedniej szczelności (IP44), tak aby wyeliminować zasilanie z dodatkowych przedłużaczy.

n) Ilości i rozmieszczenie uzgodnić z zamawiającym.

o) Każda zamrażarka niskotemperaturowa powinna być zasilona z osobnego obwodu- z projektowanej rozdzielnicy w pokoju 2.23.

p) Rozmieszczenie osprzętu elektrycznego uzgodnić z innymi branżami (budowlana, sanitarna,

meble ), aby uniknąć kolizji.

r) Na projekcie zwymiarować rozmieszczenie osprzętu podając charakterystyczne wymiary.

s) Przewidzieć pełne pomiary elektryczne.

3) Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej do wymogów użytkownika i parametrów

przewidzianego wyposażenia, w tym:

a) demontaż istniejącej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (na dachu budynku)

klimatyzacyjnej 4,5 kW wraz z orurowaniem.

b) montaż nowej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (na dachu budynku)

klimatyzacyjnej o mocy min. 9,0 kW mocy chłodniczej wraz z orurowaniem i

okablowaniem.

c) wykonanie podkonstrukcji pod jednostkę klimatyzacyjną.

d) demontaż istniejącego odprowadzenia skroplin od istniejącej jednostki

klimatyzacyjnej.

e) montaż nowej instalacji odprowadzenia skroplin od nowoprojektowanej jednostki

przy użyciu pompki skroplin o ile konieczne.

f) wymiana istniejących kratek wentylacyjnych 40x20cm na nowe.

4) Projekt wykonania instalacji detekcji gazów, w tym:

a) Zamontowanie czujnika detekcji CO₂ wywzorcowanego na przekroczenie

dopuszczalnego poziomu CO₂ (progowy lub liniowy)

b) Zamontowanie czujnika poziomu tlenu wywzorcowanego na spadek do

minimalnego bezpiecznego poziomu tlenu w powietrzu.

c) Rodzaj czujek zgodnie z technologią i używanymi urządzeniami w pomieszczeniu, do ustalenia na etapie projektowania.

d) Wybudowanie centrali detekcji gazu przed wejściem do pomieszczenia, gdzie będą informacje zbiorcze o przekroczeniu progu, Centrala powinna mieć odpowiedni zapas do rozbudowy.

e) Sygnał o alarmie powinien być przekazywany do centrali GENETEC z możliwością rozpoznania lokalizacji centrali.

f) Informacja o przekroczeniu ma być również przekazywana na portiernie wraz z przekazaniem

informacji poprzez BMS.

g) Sygnalizacja wizualno-akustyczna wewnątrz pomieszczenia oraz na korytarzu

h) Doprowadzenie sygnału do projektowanej centrali detekcji gazu, wraz konfiguracją centrali i uruchomieniem.   .

5) Projekt teletechniczny – sieć LAN

a) Sieć LAN – 2 gniazda LAN na każdą zamrażarkę niskotemperaturową instalacje wykonać zgodnie ze standardem GUMD – kat. 6a, zakończone, kable zakończone gniazdami z modułami keyston.

b) Kable doprowadzić do szafy dystrybucyjnej RACK zlokalizowanej na korytarzu i uruchomić.

c) Pełne pomiary teletechniczne  (Next, RL, ACR-F itp. Certyfikacja wybudowanej sieci).

d) Należy wykonać inwentaryzację sieci LAN, tak aby zweryfikować nr gniazd w pomieszczeniu oraz nr portów w na Swichu, Stare nie używane  gniazda wypiąć ze portów. Okablowanie w miarę możliwości usunąć.

e)Doposażenie szafy RACK o Switch - 48 port gigabit POE minimum HPE aruba CX 6100 JL675A

f) Doposażyć drzwi wejściowe w system kontroli dostępu- rozbudowa istniejącego systemu (w tym wszystkie niezbędne prace i konfiguracja systemu).

f) Rodzaj okablowania dobrać zgodnie z normami oraz dyrektywą CPR o odpowiedniej klasie reakcji na ogień (minimum Dca-s2,d1,a2 dla pomieszczeń oraz B2ca -s1b,d1,a1 dla dróg ewakuacyjnych). Ilość żył dobrać w zależności od typu odbiornika.

6) Wyznaczenie miejsca na butli z CO₂ i montaż uchwytów.

7) Wykonanie instalacji kontroli dostępu wraz z weryfikacją możliwości zastosowania

istniejących drzwi lub wymianą na drzwi z okablowaniem i zamkiem KD.

8) Montaż folii lub rolet zacieniających na okno.

Wytyczne ogólne:

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o Ochronie Przyrody, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Całość zamówienia powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia/pozwolenia. Gotowa do wykonania przedmiotowych prac.

Wytyczne szczegółowe:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Sporządzenie inwentaryzacji budowlano – konstrukcyjnej budynku w zakresie niezbędnym do

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Aktualizację inwentaryzacji istniejących instalacji sanitarnych, co, wentylacyjnych instalacji

elektrycznych i teletechnicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia.

3) Opracowanie ekspertyzy technicznej w celu weryfikacji maksymalnej nośności istniejącego stropu

pod kątem możliwości ustawienia w nim oczekiwanej liczby zamrażarek.

a) określenie istniejącego stanu technicznego poszczególnych elementów budynku m.in.

fundamentów, ścian nośnych, nadproży, belek, stropów, dachu;

b) wykonanie badań i odkrywek niezbędnych do przyjęcia ostatecznych rozwiązań

projektowych

c) określenie rodzaju i stopnia zniszczenia, odkształcenia i zużycia istniejących elementów;

d) wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej;

e) sporządzenie obliczeń i opisów technicznych objętych oceną elementów konstrukcyjnych

budynku;

f) przedstawienie wniosków końcowych z określeniem możliwości przebudowy tej części

budynku;

4) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, zawierającej rozwiązania przestrzenne oraz

wytyczne branżowe niezbędne do uwzględnienia na etapie projektowania i wykonania robót

związanych z adaptacja pomieszczenia

Koncepcja winna zawierać:

a) część opisową zawierającą:

- określenie przedmiotu inwestycji,

- podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,

- propozycje rozwiązań architektoniczno – budowlanych

- wytyczne dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych,

– wytyczne dot. modernizacji systemów wentylacyjnych, instalacji ciepła technologicznego,

centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej.

- zbiór dokumentów technicznych i ewentualnych uzgodnień,

- wykaz normatywów mających zastosowanie w projekcie, których spełnienie zapewni

uzyskanie przewidywanych standardów.

b) część graficzną:

- niezbędne uszczegółowienie koncepcji w zakresie konstrukcyjno – materiałowym i instalacyjnym;

5) Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego – jeśli adaptacja pomieszczenia będzie

wymagała wykonania prac obwarowanych koniecznością dokonania zgłoszenia lub uzyskania

pozwolenia .

Projekt budowlano-architektoniczny, w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę,

winien zawierać opis techniczny oraz część rysunkową zgodne z Rozporządzeniem w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż w skali 1:50. Dopuszcza się

mniejszą skale , gdy jest to niezbędne dla zapewnienia czytelności przyjętych rozwiązań w odniesieniu do całego budynku . Projekt musi zawierać także rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych.

6) Opracowanie projektu technicznego o szczegółowości projektu wykonawczego obejmującego:

a) Projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b) Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

c) Projekt architektury – aranżacji pomieszczenia w tym: rzuty, oraz charakterystyczne przekroje,

detale i szczegóły o ile będą niezbędne dla właściwego wykonania prac.

d) Projekt konstrukcji – jeśli zajdzie potrzeba wzmocnienia istniejącego stropu,

e) Projekt instalacji sanitarnych, w tym wentylacji i klimatyzacji oraz wodno-kanalizacyjnej o ile

będzie konieczna przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej czy wodociągowej.

f) Projekt instalacji elektrycznej.

g) Projekt instalacji teletechnicznej – czujniki gazu, sieć LAN.

Projekt winien zawierać cześć opisową i rysunki przestawiające w sposób wyczerpujący przyjęte

rozwiązania projektowe.

Ponadto do projektu technicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

h) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

i) kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,

j) kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego)

k) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

l) kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi

7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, dokonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i

uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz instytucjami, organizacjami, gestorami sieci i

innymi jednostkami, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania

przedmiotu umowy oraz prawidłowej jego realizacji.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie uzupełniających pomiarów niezbędnych do celów projektowych,

b) uzgodnienie szczegółowej koncepcji architektonicznej z Zamawiającym i Użytkownikami w pełnym zakresie przyjętych w koncepcji rozwiązań,

c) umożliwienie Zamawiającemu wglądu do zamówionego opracowania w trakcie jego

sporządzania,

d) uzgadnianie z Zamawiającym na roboczo rozwiązań projektowych,

e) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych i decyzji

administracyjnych,

f) naniesienie poprawek i uzupełnień na własny koszt i we własnym zakresie nieścisłości

i błędów w dokumentacji również tych, które zostały odkryte na późniejszym etapie

prowadzenia inwestycji;

g) poniesienie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym wykonania

ekspertyz, badan geologicznych, map, uzyskania uzgodnień i innych materiałów,

h) uczestniczenia w zależności od potrzeb lub na wniosek Zamawiającego w spotkaniach

roboczych dotyczących realizowanej inwestycji.

i) odpowiadania na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania w terminie do 5

dni roboczych

j) wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z celem,

któremu dokumentacja ma służyć,

k) przygotowanie w formie pisemnej odpowiedzi oraz wyjaśnień na pytania dotyczące

rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji.

l) niezwłoczne udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie dokumentacji objętej

przedmiotem zamówienia – na etapie organizowania przetargu na wybór Wykonawcy oraz

w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania

wykonawców — dotyczących PFU wykonanego w ramach niniejszej zamówienia – nie później

niż w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy, chyba że niezbędne będzie szybsze

udzielenie odpowiedzi, co Zamawiający wskaże Wykonawcy.

m) wszelkie odkrywki elementów konstrukcyjnych należy po przeprowadzonych oględzinach

doprowadzić do stanu pierwotnego.

n) koszt wykonania odkrywek oraz doprowadzenia o obiektu do stanu pierwotnego ponosi Wykonawca i należy go ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

o) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

p) wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zadanie Wykonawcze:

Wykonanie prac na podstawie  wcześniej odebranych i zatwierdzonych projektów. Bez zakończenia procesu projektowego włącznie z odbiorem projektów wszystkich branż przez Zamawiającego nie ma możliwości rozpoczęcia prac.

Ponieważ obiekt jest czynny, gdzie są prowadzone badania oraz dydaktyka, wszelkie prace uciążliwe oraz wyłączenia zasilania przewidzieć w godzinach nocnych, lub weekendy. Szczegóły do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji . Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie wcześniej ustalonym harmonogramem. Prace należy przewidzieć tak aby były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników budynku.

Planowane wyłączenia i prace uciążliwe należy zgłaszać z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych,

- Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do wymogów użytkownika i parametrów

przewidzianego wyposażenia, w tym:

a) montaż rozdzielnicy w pomieszczeniu

b) rozbudowa rozdzielnicy na klatce schodowej

c) rozbudowa istniejącej instalacji w zakresie niezbędnym do rozbudowy instalacji

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

- Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej do wymogów użytkownika i parametrów

przewidzianego wyposażenia, w tym:

a) demontaż istniejącej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (na dachu budynku)

klimatyzacyjnej 4,5 kW wraz z orurowaniem.

b) montaż nowej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (na dachu budynku)

klimatyzacyjnej o mocy min. 9,0 kW mocy chłodniczej wraz z orurowaniem i

okablowaniem.

c) wykonanie podkonstrukcji pod jednostkę klimatyzacyjną.

d) demontaż istniejącego odprowadzenia skroplin od istniejącej jednostki

klimatyzacyjnej.

e) montaż nowej instalacji odprowadzenia skroplin od nowoprojektowanej jednostki

przy użyciu pompki skroplin o ile konieczne.

f) wymiana istniejących kratek wentylacyjnych 40x20cm na nowe.

- Wykonania instalacji detekcji gazów, w tym:

a) Zamontowanie czujnika detekcji CO₂ wywzorcowanego na przekroczenie

dopuszczalnego poziomu CO₂ (progowy lub liniowy)

b) Zamontowanie czujnika poziomu tlenu wywzorcowanego na spadek do

minimalnego bezpiecznego poziomu tlenu w powietrzu.

c) Zamontowanie centrali.

c) Informacja o przekroczeniu ma być przekazywana na portiernie wraz z przekazaniem

informacji poprzez BMS.

d) Sygnalizacja wizualno-akustyczna wewnątrz pomieszczenia oraz na korytarz.

- Dostosowanie istniejącej instalacji teletechnicznej– sieć LAN, w tym:

a) Wykonać minimum 8 gniazd LAN instalacje - wykonać zgodnie ze standardem GUMD – kat. 6a,

kable zakończone gniazdami z modułami keyston- wraz z niezbędnym osprzętem (w tym Switch minimum HPE aruba CX 6100 JL675A) i konfiguracją.

- Wyznaczenie miejsca na butli z CO₂ i montaż uchwytów.

- Wykonanie instalacji kontroli dostępu wraz z weryfikacją możliwości zastosowania

istniejących drzwi lub wymianą na drzwi z okablowaniem i zamkiem KD.

- W przypadku, gdy ekspertyza techniczna wykaże koniecznośc wzmocnienia stropu, wykoannei wszelkich  prac wykazanych w projekcie  wykoanwczym  wzmocnienia stropu i związanych z tym  odworzeń, także w tedy, gdy  obejmą one  pomieszczenia sąsidnie czy inne kondygnacje nie objęte zadaniem.

- Wymiana stolarki drzwiowej  lub dostosowanie  istniejącej do  zamontowania  instalacji i oprzyrządowania KD.

- Montaż folii lub rolet zacieniających na okno w uzgodnieniu z użytkownikiem.

- Wykonanie wszystkich koniecznych odtworzeń związanych z demontażem 
i montażem instalacji.

- Wykonanie zaślepień przepustów po zdemontowanych rurach.

- Wykonanie koniecznego malowania oraz odtworzeń w miejscach uszkodzonych lub zabrudzonych w wyniki koniecznych prac,

- Wykonania wszelkich prac, które zawarte zostaną  w dokumentacji projektowej, a niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania.

- Wykonanie koniecznych prób ciśnieniowych,

- Wykonanie napełnienia instalacji,

- Uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji.

Sporządzony program funkcjonalno- użytkowy (PFU) stanowi opis przedmiotu zamówienia służącemu do przygotowania oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem PFU w zakresie dokumentacji projektowej, oraz wykonania wszystkich robót budowlanych.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Wymagania ogólne

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu instalacji powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. Dokumentacja winna posiadać pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami branżowymi. W celu właściwego zaprojektowania niezbędne jest odbycie wizji lokalnej przez projektanta i zapoznanie się z obiektem.

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiającemu należy złożyć kompletny projekt budowlany zawierający część techniczną i formalną wraz z uzgodnieniami, kopią uprawnień projektanta 
i sprawdzającego oraz kopią aktualnego zaświadczenia z Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

    - Zakres prac projektowych

W ramach przedmiotu inwestycji należy opracować kompletną dokumentację projektową:

  - Projekt  budowalno-architektoniczny ( jeśli  konieczne   będzie uzyskanie decyzji  administracyjnych lub dokonanie zgłoszeń)

  - Projekt techniczny ( o szczegółowości wykonawczego) z rozbiciem na poszczególne branże tj. Architektura, Konstrukcyjna, Sanitarna, Elektryczna

  - Przedmiary oraz kosztorysy

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

  - Projekty powykonawcze

Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji cyfrowej w formie edytowalnej oraz w PDF.

    - Projekty techniczne/wykonawcze

- Wykonanie projektu technicznego (o szczegółowości wykonawczego) montażu centrali wentylacyjnej wraz z doprowadzeniem ciepła oraz chłodu poprzez zewnętrzną pompę ciepła.

- Wykonanie projektu technicznego (o szczegółowości wykonawczego) instalacji e elektrycznej dla centrali wentylacyjne, pompy ciepła oraz pozostałych podzespołów instalacji. Projekt instalacji SSP należy uzgodnić z rzeczoznawcą.

    - Przedmiary i kosztorysy

- Dla wszystkich branż należy wykonać przedmiary i kosztorysy wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uproszczonego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

    - Dokumentacja powykonawcza

- Należy wykonać dokumentację powykonawczą, w zakresie jak dla dokumentacji projektowej, odwzorowującą roboty jakie zostały zrealizowane przez Wykonawcę

    - Pozostałe obowiązki Wykonawcy

- Wygrodzenie placu budowy oraz zapewnienie zaplecza budowy

- Uprzątniecie terenu budowy

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przygotowanie terenu budowy

Wszystkie prace należy uzgodnić z użytkownikiem, z zachowaniem zasad bhp pracującego urzędu . Należy wyznaczyć miejsce na składowanie materiałów budowlanych oraz miejsce gromadzenia odpadów oraz zapewnić odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników. Teren składowania materiałów należy wygrodzić i oznakować. Należy przewidzieć konieczność prowadzenia prac w weekendy oraz w godzinach nocnych.

Przed rozpoczęciem prac zapewnić odpowiednie media niezbędne do prowadzenia robót budowlanych (energia elektryczna, woda).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić:

- kierowników branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

- wyposażenie w środki ochrony np. gaśnice itp.

Na terenie budowy oraz wokół należy zapewnić porządek przez cały okres realizacji robót, a po zakończeniu robót teren uporządkować

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji budowlanych

    - Elementy wentylacji

- Ochrona przed hałasem

W celu ochrony przed hałasem zainstalować tłumiki dźwięku. Nie jest dozwolone przekroczenie ustalonych dopuszczalnych wartości natężenia dźwięku.

Zastosować następujące tłumiki:

Układ central: przed i za wentylatorami wewnątrz obudowy bądź na kanałach wylotowych i wlotowych do centrali.

Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach - dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach według norm:

PN-N-01307 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy

PN-B-02151-3 Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych

- Przejścia przez przegrody ppoż.

Wszystkie przejścia przewodów instalacji klimatyzacji oraz rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.

Zamocowania przewodów do elementów wykonawczych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Położenie geograficzne i administracyjne

Projektowana instalacja mieści się w istniejącym budynku użyteczności publicznej w Gdańsk 80-211 ul.  Smoluchowskiego 17 dz. nr 1/27 obr. 066.

  - Opis stanu istniejącego

Budynek administracyjny w chwili obecnej posiada istniejącą instalację wentylacyjna wyposażoną w wentylatory, tłumiki, nagrzewnicę oraz chłodnice zasilane z agregatów wody lodowej.

  - Wytyczne projektowe:

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami)

- Ustawie z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zmianami)

- Ustawie Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Ustawie Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 nr 21 poz. 1973)

Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektu w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

#### Wytyczne w zakresie robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po akceptacji projektu ( do 5 dni roboczych). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel konieczny do wykonania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność 
i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione 
z Zamawiającym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał 
w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

#### Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

- gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych do proponowanych 
w dokumentacji kosztorysowej pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości, parametrów technicznych i wymagań funkcjonalno – użytkowych,

- zastosowania materiałów o nie gorszych parametrach niż przywołane 
w dokumentacji kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

Dopuszcza się stosowanie materiałów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna być przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiałów, urządzeń oraz producentów bądź dostawców, które są przywołane w PFU należy traktować jako przykładowe, nienarzucone. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od przywołanych w dokumentacji przetargowej.

#### Zakres stosowania Planu Funkcjonalno-Użytkowego

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami dokumentów i pozwoleń, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one przygotowywane. Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

  - Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

  - Przejście przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianka rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego wykonać 
w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem przepustów p. poz.

  - Składowanie materiałów

    - Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, 
w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp.

Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury 
o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach. Rury o różnych średnicach składować odrębnie. Końce rur zabezpieczać kapturkami. Nie dopuszczać do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur.

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia 
i odtłuszczania, farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności, w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

    - Armatura i urządzenia

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i dostępem osób niepowołanych.

Należy je przechowywać w sposób uporządkowany, w opakowaniach fabrycznych.

  - SPRZĘT

    - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora.

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzętu, który chce użyć do prac i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.

    - Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- przyrząd do pomiarów przepływów i różnicy ciśnień na zaworach regulacyjnych

- samochód dostawczy

- samochód skrzyniowy

- żurawie samochodowe

- żurawie samojezdne kołowe

- wciągarkę ręczną

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A z osprzętem do spawania łukowego

- lutownicę

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

- giętarkę do prętów mechaniczna, Giętarka do rur

- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne,

- butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe

- pompa do prób

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających 
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

  - TRANSPORT

    - Transport rur

Rury z należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m.

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

#### Transport urządzeń, armatury

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych.

  - WYKONANIE ROBÓT

    - Uwagi ogólne

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji c.o. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

    - Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu

- Zabezpieczenie pomieszczeń przez które prowadzone będzie instalacja

    - Roboty towarzyszące

Dodatkowo, wraz z robotami instalacyjnym należy wykonać następujące roboty towarzyszące:

- uzupełnić tynki i posadzkę w miejscach przejść instalacji oraz po demontażu instalacji

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    - Kontrola jakości wykonania instalacji

Kontrolę wykonuje się przez:

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń, armatury i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania spoin.

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelności instalacji

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń cieplnych

- sprawdzenie wyregulowania całości instalacji

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym,

  - ODBIÓR ROBÓT

#### Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór instalacji wewnętrznej

#### Odbiory częściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi częściowemu podlegają:

- wytyczenie trasy instalacji

- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń

- próby szczelności

- zabezpieczenie antykorozyjne

- próby rozruchowe

- demontaż kotła i instalacji towarzyszącej wraz z zasypaniem zagłębienia 
i wykonaniem nowej posadzki,

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C.

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów.

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa.

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin.

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

#### Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych)

- badanie szczelności całości instalacji

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji

- badanie rozruchu i regulacji całości instalacji

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Planowana inwestycja znajduje na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowania inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. Inwestycja nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią ani w granicach pasa ochronnego i pasa technicznego brzegu morskiego.

  - Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Budynek znajduje się na działce nr 1/7 obr. 0066 w Gdańsku. Działka ta jest własnością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  - Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

- BN-69/8864-24.  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.

- PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN-81/B-l 0700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

- PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

- PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawór spustowy R 1/4 cala.

- PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór przelotowy podtynkowy.

- PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.

- PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.

- PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką

- PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem plaskim do przewodów elastycznych.

- PN-91/M-75161 Koncówki wylotowe do przewodów elastycznych.

- PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.

- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wpływowe.

- PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączka do węża

- PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe.

- PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 
z zaworem spustowym.

- PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przepływowe kątowe.

- PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne.

- PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki spustowe mosiężne.

- PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki wypływowe.

#### Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)

- Ustawa z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zmianami)

- Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 nr 21 poz. 1973)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2020 nr 20 poz. 1508)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966; zmiany: Zmiany: Dz.U.18.1233 par.1, Dz.U.19.1176 par.1, Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1, Dz.U.21.2260 par.1)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L2011 Nr 88, str.5)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 nr 22 poz. 699)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

  - Literatura

- Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, ARKADY 1988 r.

- Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. COBRTI „INSTAL”, zeszyt 10

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Wyniki badań gruntowo – nie dotyczy

Inwentaryzacja zieleni – w ramach potrzeby

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – nie dotyczy

Pomiary ruchu drogowego – nie dotyczy

Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych – w ramach potrzeby

Dodatkowe wytyczne inwestorskie –  konieczność prowadzenia prac w sposób niezakłócający pracy jednostek zlokalizowanych w budynku. Wykonanie demontaży i montażu jednostek przy użyciu istniejących otworów bez konieczności wykonywania powiększenia otworów lub wykonywania nowych.  W przypadku konieczności wykonania tymczasowych otworów montażowych wykonawca powinien przewidzieć wszelkie koszty w ramach zadania.

  - Uwagi końcowe.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od PFU, koncepcji projektowej muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i być zgodne z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami szczegółowymi oraz przepisami ustawy Prawo zamówień Publicznych

- Na przedmiot zamówienia należy wykonać odpowiednią dokumentację wykonawczą oraz uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia

- wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.414 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225- z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- wszystkie stosowane materiały budowlane, muszą posiadać atest sanitarno-higieniczny, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane prawem