## Arkusz1
Zestawienie elementów do integracji i szacunkowy zakres robót |  | Prośba o wycenę szarych wierszy
Lp. | Zestawienie elementów do integracji | Cena netto | Stawka Vat | Wartość brutto
Systyem detekcji gazu firmy GAZEX oparty o centralę
1. | Wyposażenie w przekażniki 2 torowe sygnałów alarmu 1 stopnia, alarmu 2 stopnia oraz awarii - połączenie jednego toru do systemu satel (obecnie podłączony bezpośrednio do wyjść) oraz podłączenie drugiego toru do dostarczanego sterownika.
System klimatyzacji złożony z jednostki wewnętrznej midea MCD1 24HRFNX(GA) oraz jednostki zewnętrznej MOX430U-24HFN8-Q1(GA)
1. | Doposażenie sytemu w bramkę komunikacyjną modbus RTU lub BACnet IP i podłączenie jej pod odpowiedni port komunikacyjny dostarczanego sterownika.
2. | Utworzenie zmiennych monitorujących pracę klimatyzatora. Utworzenie zmiannych do zmiany wartości zadanych i trybu pracy klimatyzatora.
Monitorowanie osuszacza Aerial AD110
1. | Doposażenie urzadzenia w moduł umożliwiający identyfikację stanu pracy i awarii wraz z podłączeniem sygnałów do sterownika BMS.
2. | W przypadku braku technicznej możliwości doposażenia w taki moduł, monitorowanie stanu zasilania wraz z przekaźnikiem prądowym umożliwiającym identyfikację stanu pracy.
1. | Monitorowanie regulatorów VAV za pośrednictwem sterowników LRx oraz LRSx firmy SMAY.
Monitorowanie stanu instalacji
1. | Dołożenie styków pomocniczych do zabezpieczeń F1, F2, F3, F4, F5, F6, FS1, FP1, FP2 oraz FP3 które należy połączyć z wejściami cyfrowymi sterownika.
2. | Wymiana przekaźnika KP1 na przekaźnik 2 torowy. Doprowadzenie sygnału z 2 toru do wejścia cyfrowego sterownika.
3. | Wykonanie monitorowania stanu pracy 2 wentylatorów dachowych (VENO 2-225 oraz VIVER 400/4400EC/GT3 T2) i jednego wentylatora kanałowego (ML EC A 315/2100). Potwierdzenie pracy lub montaż presostatu i monitorowanie jego stanu.
4. | Wykonanie sterowania 0-10V wentylatorów VIVER 400/4400EC/GT3 T2 oraz ML EC A 315/2100 z poziomu sterownika z odtworzeniem aktualnie występującego wysterowania jako wartość domyślną.
Zasilenie rozdzielnicy wykonać z rozdzielnicy TK znajdującej się w przedsionku pomieszczenia.
1. | Rozdzielnice należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w obrębie pomieszczenia 2.29 oraz przedsionku do pomieszczenia 2.20
1. | Utworzenie w sterowniku zmiennych monitorujących stany wejść i wyjść sterownika oraz interfejsy komunikacyjne z integrowanymi urządzeniami.
RAZEM