Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Dotyczy: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – wykonanie zastępcze.

Zamawiający:

Gdański Uniwersytet Medyczny, 89-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej Curie 3a, NIP 584-09-55-985

# Przedmiot zamówienia

Wykonanie rozdzielnicy RBMS wyposażonej w sterownik w pełni integrujący się z systemem BMS Schneider wraz z wykonaniem integracji i niezbędnych przeróbek w instalacjach istniejących.

# Zestawienie elementów do integracji i szacunkowy zakres robót:

  - System detekcji gazu firmy GAZEX oparty o centralę :

    - Wyposażenie w przekaźniki 2 torowe sygnałów alarmu 1 stopnia, alarmu 2s stopnia oraz awarii – połączenie jednego toru do systemu satel (obecnie podłączony bezpośrednio do wyjść) oraz podłączenie drugiego toru do dostarczanego sterownika.

  - System klimatyzacji złożony z jednostki wewnętrznej midea MCD1 24HRFNX(GA) oraz jednostki zewnętrznej MOX430U- 24HFN8-Q1(GA):

    - Doposażenie systemu w bramkę komunikacyjną modbus RTU lub BACnet IP i podłączenie jej pod odpowiedni port komunikacyjny dostarczanego sterownika.

    - Utworzenie zmiennych monitorujących pracę klimatyzatora. Utworzenie zmiennych do zmiany wartości zadanych i trybu pracy klimatyzatora.

  - Monitorowanie osuszacza Aerial AD110:

    - Doposażenie urządzenia w moduł umożliwiający identyfikację stanu pracy i awarii wraz z podłączeniem sygnałów do sterownika BMS.

    - W przypadku braku technicznej możliwości doposażenia w taki moduł monitorowanie stanu zasilania wraz z przekaźnikiem prądowym umożliwiającym identyfikację stanu pracy.

  - Monitorowania regulatorów VAV za pośrednictwem sterowników LRx oraz LRSx firmy SMAY.

  - Monitorowanie stanu instalacji:

    - Dołożyć styki pomocnicze do zabezpieczeń F1, F2, F3, F4, F5, F6, FS1, FP1, FP2 oraz FP3 które należy połączyć z wejściami cyfrowymi sterownika.

    - Wymienić przekaźnik KP1 na przekaźnik 2 torowy. Sygnał z drugiego toru doprowadzić do wejścia cyfrowego sterownika.

    - Wykonać monitorowanie stanu pracy 2 wentylatorów dachowych (VENO 2-225 oraz VIVER 400/4400EC/GT3 T2) i jednego wentylatora kanałowego (ML EC A 315/2100). Potwierdzenie pracy lub montaż presostatu i monitorowanie jego stanu.

    - Wykonać sterowanie 0-10V wentylatorów VIVER 400/4400EC/GT3 T2 oraz ML EC A 315/2100 z poziomu sterownika z odtworzeniem aktualnie występującego wysterowania jako wartość domyślną.

  - Zasilenie rozdzielnicy wykonać z rozdzielnicy TK znajdującej się w przedsionku pomieszczenia 2.29. Rozdzielnicę należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w obrębie pomieszczenia 2.29 oraz przedsionku do pomieszczenia 2.29.

  - Utworzenie w sterowniku zmiennych monitorujących stany wejść i wyjść sterownika oraz interfejsy komunikacyjne z integrowanymi urządzeniami.

# Zakres robót oraz ewentualna zmiana zakresu.

Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia na jedynie na wybrane części zamówienia opisane w pkt 2 w przypadku zrealizowania części z nich do terminu wyboru oferty.

# Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z wykonaniem zadania, posiadają wiedzę i doświadczenie.

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - Wykonają zamówienia z należyta starannością, wymaganą od podmiotów zajmujących się

profesjonalnie taką działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

# Termin realizacji zamówienia: do 24.07.2026 r.

# Wybór oferty

# Zamawiający deklaruje wiążący wybór oferty w przeciągu jednego dnia od terminu składania ofert.

- Sposób obliczenia cena

  - Podana w ofercie wycena powinna zawierać kosztorys zawierający zakres robót rozbity przynajmniej w stopniu umożliwiającym przypisanie konkretnych wartości do poszczególnych części opisanych w punkcie 2. Przedstawiony kosztorys będzie podstawą do określenia rzeczywistej wartości zamówienia w przypadku rezygnacji z części zakresu.

  - Wykonawca w ofercie podaje cenę netto i brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku VAT).