OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa Konserwacji systemów oświetlenia awaryjnego.

  - Klasyfikacja usług wg słownika CPV

45310000-3	–	Roboty instalacyjne elektryczne,

  - Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji systemów oświetlenia awaryjnego polegających na naprawie wskazanych w zapytaniu nieprawidłowości, wykonaniu przeglądów zgodnie z harmonogramem oraz wykonaniem innych zleconych w trakcie trwania umowy napraw zgodnie z cennikiem i zasadami rozliczania określonymi w umowie.

  - Czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

  - Wykonywanie napraw opisanych w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wymianę akumulatorów należy wykonać na akumulatory kompatybilne z oprawą w której wykonywana jest wymiana. Akumulatory muszą być tego samego typu co inne akumulatory wykorzystywane na obiekcie oraz zapewniać czas pracy oprawy nie krótszy niż wymieniany akumulator.

- Wymiana oprawy na inny model niż zastosowany musi wiązać się z oświadczeniem projektanta z branży elektrycznej o niepogorszeniu właściwości świetlnych wymaganych od oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, którego wymiana dotyczy.

- W przypadku montażu nowych opraw muszą one być kompatybilne z systemem monitorowania opraw awaryjnych na obiekcie lub jeżeli takiego nie ma to z systemami integrującymi się z oprogramowaniem Smart Visio (AWEX).

- Połączenia elektryczne nowych opraw należy wykonać od najbliższej oprawy istniejącej w trasach ułożonych korytami kablowymi przy realizacjach natynkowych oraz peszlach w instalacjach w przestrzeni podsufitowej.

- W przypadku istnienia na obiekcie centrali monitorującej oprawy awaryjne należy oprawę dostarczaną zaprogramować w systemie.

- Po wykonaniu prac należy zaktualizować dokumentację zamawiającego w zakresie listy opraw, akumulatorów oraz lokalizacji.

- Naprawy należy zrealizować przed przeglądem danego systemu.

- W przypadku napotkania rozbieżności w stosunku do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji należy zaktualizować inwentaryzację.

  - Wykonywanie przeglądów rocznych systemów oświetlenia awaryjnego:

- Przegląd należy wykonać zgodnie z harmonogramem. Zamawiający nie dopuszcza przyspieszenia wykonania przeglądu o więcej niż 2 tygodni.

- Należy wykonać przegląd zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Przegląd powinien zawierać weryfikację czasu działania systemu po zaniku zasilania.

- Przegląd powinien zawierać pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego wykonane przy odpowiednich warunkach oświetlenia zewnętrznego.

- W przypadku braku sprawności części systemu należy wykonać przegląd stwierdzający sprawność pozostałej części systemu. W protokole należy wskazać konkretne oprawy ocenione jako niesprawne oraz konkretne punkty niespełniające wymogi natężenia oświetlenia awaryjnego.

  - Wykonanie napraw zleconych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy:

- W przypadku konieczności Zamawiający w trakcie trwania umowy może zlecić Wykonawcy naprawę usterek oświetlenia awaryjnego.

- Przed przystąpieniem do naprawy należy wykonać kalkulację szacunkową na podstawie informacji otrzymanych od Zmawiającego. Wycena szacunkowa powinna określać maksymalne spodziewane koszty związane z usunięciem usterki.

- W przypadku wystąpienia okoliczności zwiększających koszty naprawy o kwotę większą niż przedstawiona w kalkulacji o więcej niż 10% należy uzyskać od Zamawiającego akceptację.

- Wysokość wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w ramach tej części Przedmiotu Zamówienia określać się będzie na podstawie sumy kosztów elementów znajdujących się w cenniku będącym załącznikiem do umowy, kosztów elementów nieznajdujących się w cenniku w wysokości kosztów zakupu powiększonych o 10% marży Wykonawcy oraz kosztów robót nieznajdujących się w cenniku określonych w indywidualnej wycenie przed przystąpieniem do realizacji napraw.

- Faktury za zakup elementów nieznajdujących się w cenniku należy udostępnić Zamawiającemu na wezwanie w celu weryfikacji poprawności wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

- Po wykonanej naprawie jeśli zachodzi taka konieczność należy zaktualizować dokumentację Zamawiającego w zakresie inwentaryzacji.

  - Lokalizacja i charakterystyka systemu:

- Dom Studencki nr 3 - ul.  Dębowa 13, Gdańsk

-	Centralna bateria (AWEX FZLV II) odebrana w IV kwartale 2025 roku obsługująca pomieszczenie rozdzielni głównej, strefę wejściową oraz sanitariaty w budynku.

-	Autonomiczne oprawy akumulatorowe obsługujące pomieszczenie nauki cichej oraz portiernie.

- Budynek Centrum Sportu - ul.  Dębowa 21, Gdańsk

-	Oprawy akumulatorowe z centralną jednostką monitorującą (HYBRYD H-300) obsługujące przestrzenie wewnątrz budynku.

-	Oprawy autonomiczne w hali garażowej. Procedowane zamówienie na wymianę opraw autonomicznych na oprawy komunikujące się z centralną jednostką monitorującą HYBRYD.

- Tuwima 15 - ul.  Tuwima 15, Gdańsk

-	Oprawy dwufunkcyjne akumulatorowe w obrębie jednego pomieszczenia.

- Centrum Nauczania Języków Obcych - ul.  Dębinki 1, Gdańsk

-	Oprawy ewakuacyjne autonomiczne akumulatorowe. Brak opraw awaryjnych oświetleniowych.

- Budynek Administracyjny - ul.  Dębinki 1, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe w obrębie ciągu komunikacyjnego w piwnicy.

- Budynek AGN - ul.  Al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne oraz dwufunkcyjne akumulatorowe. Procedowane zamówienie na wymianę oświetlenia awaryjnego.

- Budynek nr 15 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk

-	Centralna bateria (AWEX) obsługująca pomieszczenie hydroforni. W budynku systemy oświetlenia awaryjnego akumulatorowe autonomiczne.

- Budynek Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny - ul.  Dębowa 30, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe w całym budynku.

- Budynek nr 1 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk

-	Centralna bateria oświetlenia awaryjnego obsługująca cały budynek.

- Zakład Symulacji Medycznych - ul.  Dębowa 25, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące cały budynek.

- Biblioteka Główna - ul.  Dębinki 1, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące ponad połowę budynku.

- Budynek nr 48 - Biobank - ul.  Dębinki 7, Gdańsk

-	Oprawy akumulatorowe połączone z centralną jednostką monitorującą AWEX Rubic TP obsługujące cały budynek.

- Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna (TAZD) - ul.  Dębinki 1, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące cały budynek.

- Centrum Stomatologii - ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk

-	System oświetlenia awaryjnego zbudowany w oparciu o centralną baterię firmy TM Technologie. Centralna bateria zintegrowana z systemem monitorowania ELVIS i BMS.

- Budynek nr 13 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obsługujące większość budynku.

- Budynek nr 5 - ul.  Dębinki 7, Gdańsk

-	Oprawy akumulatorowe z centralną jednostką monitorującą AWEX UNA obejmujące piętro 2 oraz klatkę schodową.

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące większość piętra 1 oraz fragment parteru.

- Kompleks budynków wydziału Farmacji - ul.  Hallera 107, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące mniej więcej połowę kompleksu budynków

- Budynek Chlorowni - ul.  Dębowa 23, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące cały budynek.

- Budynek Medycyny Sądowej - ul.  Dębowa 23, Gdańsk

-	Centralna bateria oświetlenia awaryjnego (TM Technologie) obsługująca salę wykładową, dwie sale ćwiczeń z korytarzem oraz pomieszczenie centralnej baterii.

-	Autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego na pozostałej części budynku.

- Rektorat - ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk

-	3 sztuki opraw ewakuacyjnych autonomicznych akumulatorowych.

- Stacja Transformatorowa przy budynku CBM - ul.  Dębinki 1, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe w części rozdzielni niskiego napięcia oraz rozdzielni napięcia średniego. W komorach transformatorów brak opraw.

- Klub Medyk (Społeczny Dom Studenta) - ul.  Dębowa 7, Gdańsk

-	Oprawy autonomiczne akumulatorowe obejmujące część należącą do GUMed.

- Budynek CBM - ul.  Dębinki 1, Gdańsk

-	Centralna bateria oświetlenia awaryjnego (TM Technologie) obejmująca cały budynek. Prowadzone są prace rozbudowujące system.

- Zakład Mikrobiologii - ul.  Dębowa 25, Gdańsk

-	Oprawy akumulatorowe podłączone do centralnej jednostki monitorującej AWEX Rubic mini obsługujące cały budynek.

  - Szczegóły dotyczące wykonania Przedmiotu Zamówienia.

  - Przed dostawą opraw i przewodów należy uzyskać pozytywną akceptację wniosku materiałowego zawierającego karty katalogowe i odpowiednie certyfikaty.

  - Prace związane z wykonaniem napraw opisanych w części 3.1 oraz przeglądów opisanych w części 3.2 należy przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z przynajmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

  - Zamawiający na potrzeby wykonania prac zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeń w których obecne urządzenia objęte pracami.

  - Zakres opisany w części 3.3 będzie wykonywany na bieżąco w trakcie trwania umowy szczególnie po Wykonanych przeglądach z części 3.2 Zamówienia.

  - Pozycja z cennika „Przyjazd na wykonanie zleconej naprawy” przysługuje jednorazowo dla każdego zlecenia niezależnie od ilości obiektów nim objętych.

  - Ilości przedstawione w załączniku nr 4 - cennik są ilościami szacunkowymi. Rzeczywisty zakres dostaw i robót zleconych w ramach części 3.3 może być inny przy zachowaniu sumy kwoty jako wartości maksymalnej.

  - Jako, że część instalacji jest w trakcie robót polegających na ich wymianie Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania niektórych przeglądów z części 3.2. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z niewykonaniem przeglądu należność za część 3.2 zostanie pomniejszona o odpowiednią wartość zgodnie z załącznikiem nr 2.

  - Wymogi wobec Wykonawcy.

- Wykonawca powinien posiadać osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E1 przynajmniej do 1kV.

- Warunkiem dopuszczenia do wzięcia udziału w postępowaniu jest wykonanie w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 2 przeglądów oświetlenia awaryjnego obejmującego co najmniej 10 budynków.

  - Przygotowanie oferty.

Ofertę należy przedstawić w postaci uzupełnionej tabeli:

| l.p | Nazwa | Kwota Netto | Kwota Brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suma napraw systemów według kalkulacji w załączniku nr 3 |  |  |
| 2 | Suma przeglądów rocznych wskazanych w załączniku nr 2 |  |  |
| 3 | Suma elementów z cennika według załącznika nr 4 |  |  |
| Suma |  |  |  |

Kryterium oceny oferty jest łączna kwota Brutto wszystkich elementów zamówienia. Przyjęta zostanie oferta o najniższej łącznej kwocie Brutto otrzymana od Wykonawcy spełniającego wymogi.