SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

OBIEKT:

KONTYNUACJA TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW GUMed w tym obiektów Wydziału Farmaceutycznego - WYMIANA INSTALACJI CWU W BUDYNKU GŁÓWNYM I LABORATORYJNYM  WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNEGO GUMED

Gdańsk, ul. J. Hallera 107

INWESTOR:		GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Gdańsk, ul. M. C. Skłodowskiej 3a

GDAŃSK, marzec 2017 r.

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót : instalacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi wymiany instalacji c.w.u w budynku Głównym i Laboratoryjnym

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę instalacji poziomów Cwu , pionów cwu w bud. Głównego i Laboratoryjnego oraz wymiana inst cwu zewnętrznej .

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z wytycznymi które powinny spełniać prawidłowo prowadzone roboty sanitarno – montażowe zgodnie z sztuką budowlaną i  wytycznymi  specyfikacja technicznej, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania  zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, z zachowaniem  materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej i przedmiarze inwestorskim  aby nie  zmniejszyć trwałości eksploatacyjnej.

1.5    Podstawowe warunki które powinno spełniać wymiana  instalacji  ,CWU   wod-kan wraz przyłączem cieplnym C.T C.O ,CWU .

Zakres robót objętych  STWiORB

- roboty budowlane                45.45.30.00-7

- roboty sanitarne                   45.33.00.00-9

Roboty budowlane.

1/ Wykonanie tymczasowej zabudowy szczelnej w obrębie prowadzonych prac [zabudowa części korytarza] z uwagi na czynny obiekt / zabudowa dot. poziomu   parteru /I pietra II piętra /III piętra   .

2/ Z uwagi na czynny obiekt i prowadzenie wykładów dla studentów  wszelkie  prace wyburzeniowe ,oraz wyniesienie  gruzu i złomu  prowadzić w dni wolne od  pracy  lub godzinach popołudniowych  w porozumieniu z Działem technicznym  Zamawiającego, zachowaniem zabezpieczeń podłóg  na ciągach komunikacyjnych w celu uniknięcia  uszkodzeń .

3/ Wykonanie obudowy szachtów   instalacyjnych  płytą  ogniochronną  typ PROMATEC – L gr 20 mm

2-warst. W celu  zabezpieczenia  Ppoż z zachowaniem technologii montażu wytycznymi Producenta .

4/ Montaż  przejść  ogniochronnych typ  Geberit .

5/ Montaż  drzwi rewizyjnych ogniochronnych odporności 60 min o wymiarach 600 x 350 . 2szt x szacht

6/ Uzupełnienie ścian powyżej sufitów podwieszanych cegłą z wykonaniem tynku  Wapienno- cementowych .

7/ Zamurowanie otworów w ścianach po przekuciach dla montażu  rur  .

8/ Roboty tynkarskie i malarskie

Roboty elektryczne

1/ Usunięcie drobnych kolizji  przewodów  energetycznego  kabli występujących na trasie montażu .

2/ Wykonanie badań pod względem skuteczności uziomu .

Roboty ziemne i drogowe  - c.w.u zewnetrzna

1/ Przed  przystąpieniem  do robót ziemnych i drogowych należy zabezpieczyć przejścia dla pieszych

montaż kładek + poręcze .

2/ Wygrodzenie trasy przebiegu rur w kanale cieplnym

3/ Wykonać przekopy próbne  celem uniknięcia uszkodzenia nie naniesionych teleenergetycznych .

4/Montaż rur preizolowanych stal C.T -139,7/225 z/a – C.O -114/225 z/a

5/ Montaż rur preizolowanych  PE Uponor  10 bar  woda ciepła 75 x 10,3/200 i cyrkulacja 40x5,5/140

6/ Montaże rur wykonać zgodnie zaleceniami Producenta

7/ Montaż rur wew bud. wykonać z rur stal czarnych  dot. C.T i C.O z dokonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego farbami  [poliwinylowa- silumin,1] podkład oraz nawierzchniowa  -silumin -2 odporne na temp. Do 300 C  + izolacje  termiczne

8/ Instalacja wew  wody ciepłej i cyrkulacji  wykonać z rur 2-ocynk. + izolacje termiczne

9/ Ustalić z służbami technicznymi GUMed  miejsce składowania urobku z wykopów, oraz materiałów

montażowych do wykonania do robót .

10/Uzgodnić terminy  wyłączenia  instalacji z służbami technicznymi i użytkownikiem .

11/ Przywrócenie do stanu istniejącego całego terenu objętego  powyższym zakresem .

12/ Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych .

Roboty  sanitarne

1/  Wymiana rur  poziomów  w   piwnicach   , budynku Głównego i Laboratoryjnego z wykonaniem prowizorycznych zasileń wody dla utrzymania ciągłości prowadzenia dydaktyki  .

2/ Wymiana zaworów kulowych odcinających dla poszczególnych pionów .

3/ Montaż zaworów  termostatycznych wody ciepłej cyrkulacji typ Danfos lub równoważny

4/ Zastosowanie rur  kan-therm  stal nierdzewna system zaciskany od fi 15 do fi 54

5/ Rury 2- oc dotyczy średnic fi 76 do fi 114

6/ Izolacje termiczne typ Armaflex A/C  gr zgodnie z Polską Normą

7/ Płukanie 2-krotne i dokonanie prób ciśnienia  9 bar  na zimno i na gorąco w obecności Inspektora Nadzoru GUMed.

8/ Zabezpieczyć przed uszkodzenie podłogi oraz stolarkę okienną i drzwiowa .

9/ Wszelkie uszkodzenia powstałe z przyczyn wykonawcy będą usuwane na koszt wykonawcy .

10/ Całość prac wykonać zgodnie z przepisami BHP i Ppoż

11/ Utrzymanie  porzątku   w obrębie prowadzonych robót.

Roboty  montażowe

1/ Wszystkie materiały montażowe i wykończeniowe składować poza obrębem budynku i ciągów komunikacyjnych  ,na wskazanym miejscu przez Inwestora , ze względu na utrzymanie czystości w przejściach  korytarzy.

2/ Roboty zanikające  przed zakryciem  należy  zgłosić służbom technicznym  tj. Insp.Nadzoru  poszczególnych branż .

1.6    MATERIAŁY.

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

1.7 Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

1.8   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano -montażowe odpowiadają warunkom technicznym,

1.9    ODBIÓR ROBÓT

1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu)

2.0   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2.1 Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

2.2 Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

- protokoły badań szczelności instalacji.

2.3   Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz .U z 2003r .nr 47 poz 401]

  - Inne dokumenty

1/ Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity :Dz . U z 2003 r Nr2003 r. Nr

207,poz 2016 z późniejszymi zmianami .

2/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r . o wyrobach budowlanych Dz .U z 2004 r Nr 92, poz881

3/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności / Dz .U z 2002 r Nr 166 poz 1360

z późniejszymi zmianami .